|  | ООО "КОМЕТА-С" УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ ЗУ-1В И ЗУ-1В(ЗР) ПАСПОРТ 2014 |
| --- | --- |

| Изготовитель: ООО «Комета-С» 173003,Великий Новгород, ул.Великая 20 тел.(8162) 335440, 335391 http://www.kometa-s.ru Внимание! Новинка! Данное зарядное устройство ЗУ-1В оснащено помимо эффективной защиты от неверного подключения АКБ, короткого замыкания в нагрузке и превышения максимальных токов, регулируемым разрядным устройством с возможностью тренировки АКБ и выполнения циклов заряд-разряд! Внимание! Монтаж и эксплуатацию зарядного устройства необходимо производить после тщательного изучения настоящего паспорта и инструкции по эксплуатации. В результате постоянного совершенствования конструкции зарядного устройства в паспорте могут иметь место отдельные несоответствия в рисунках и схемах, не влияющие на качество изделия. 1. НАЗНАЧЕНИЕ............................................…………………. 3 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.. …………………. 3 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ..................................…………………. 3 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ…………………... 4 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....…………………... 7 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ…………………………………. 8 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ .................................………………….. 9 8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ УПАКОВКИ…. 10 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ....…………………… 10 10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ..........…………………… 11 11.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.…………………….. 11 | 10.Свидетельство о приемке Зарядное устройство ЗУ-1В , заводской № соответствует техническим условиям ЗУ. 00.00.000 ТУ и признано годным для эксплуатации. Дата выпуска Контролер ОТК Испытание и проверку произвел______________ 11. Гарантийные обязательства изготовителя (поставщика) Изготовитель гарантирует соответствие зарядного устройства ЗУ-1В требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации Гарантия действительна при условии соблюдения потребителем условий хранения и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом и сохранности контрольных пломб в течение всего гарантийного срока . Ваши замечания и предложения по работе зарядного устройства направляйте по адресу: 173003, Великий Новгород, ул. Великая, д.20, тел. 8(8162) 33-53-91, 8(8162)33-54-40. |
| --- | --- |

| 8. Правила хранения, размещения упаковки. Зарядное устройство ЗУ-1В должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом помещении с температурой окружающего воздуха от –10*С до +30*С и относительной влажности до 80% при температуре 25*С ( без конденсации влаги). В помещении при хранении и эксплуатации не должно быть паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию металлов и повреждение изоляции, а также токопроводящей и взрывоопасной пыли. Зарядное устройство рекомендуется устанавливать в помещении, соответствующем вышеуказанным требованиям на горизонтальной подставке из неметаллических материалов высотой 500 мм от уровня пола. Место установки должно обеспечивать: удобные условия, установки, подключения, обслуживания и осмотра; расположение устройства рядом с нагрузкой; надежное заземление. Условия хранения и эксплуатации зарядного устройства ЗУ-1В в части воздействия климатических факторов должно соответствовать условиям "5". ГОСТ 15150-69 и группе С в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23170-78 9. Техническое обслуживание 9.1. Для обеспечения нормальной работы устройства в течение всего срока службы необходимо раз в три месяца производить осмотр устройства, очистку от пыли и загрязнений, подтягивание контактных электрических соединений. 9.2. Проверку встроенных амперметров производить один раз в год подключением последовательно с заряженной батареей образцового амперметра магнитно–электрической системы класса точности не ниже 0,5. Показания амперметров не должны отличаться более чем на 1,5 А. | Назначение 1.1.Устройство зарядное ЗУ-1В (в дальнейшем устройство) предназначено для заряда либо заряда-разряда автомобильных стартерных кислотных аккумуляторных батарей номинальным напряжением 12В, емкостью до 250 А-час, предпускового подзаряда с возможностью тренировки АКБ и выполнения циклов заряд-разряд в условиях автотранспортных предприятий в зависимости от комплектности. Предпусковой подзаряд аккумуляторных батарей производят в двух случаях: -если аккумуляторная батарея сильно разряжена вследствие длительного саморазряда или других причин. Время заряда 3-5 минут; -если при отрицательной температуре окружающего воздуха вследствие переохлаждения электролита падает емкость и возрастает внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи. Время заряда 6-10 минут. 1.2.Устройство позволяет производить заряд-разряд АКБ 1.3. Регулировка зарядного-разрядного токов - плавная. 1.4. Устройство имеет защиту от неверного подключения АКБ, короткого замыкания в нагрузке и превышения максимального тока зарядки. 1.5.Устройство предназначено для эксплуатации в районах с умеренным климатом, в помещениях с искусственно регулируемыми условиями при температуре окружающего воздуха от 10°С до 35°С, относительной влажности до 80% при температуре 25°С и атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст. Устройство соответствует требованиям, обеспечивающим безопасность потребителя согласно ГОСТ 12.2.007-75 Технические характеристики 2.1 Питание устройства сеть однофазного переменного тока напряжением 220+-20В частотой 50+-2Гц 2.2 Максимально допустимый зарядный-разрядный ток, А, не более 25 2.3 Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более 0.4 2.4 Габаритные размеры , мм, не более длина ширина высота 2.5 Масса, кг, не более 3. Комплектность 3.1 Устройство зарядное, шт. 1 3.2 Паспорт 1 |
| --- | --- |
| 4. Устройство и принцип работы 4.1 Внешний вид устройства показан на рис. 1(левый для только зарядного варианта, правый для варианта заряд-разряд) 4.2 Схема электрическая принципиальная на рис.2., перечень элементов в таблице 1. При включении выключателя Сеть-Заряд (7), выборе режима Заряд (4 если устройство оборудовано таковым) и правильном подключении АКБ (1) загорается индикатор Работа (6) , показывающий готовность устройства ( при неверном подключении АКБ загорается индикатор Авария – устройство к работе не готово ). При включении выключателя Сеть-Разряд (12) устройство аналогично работает в режиме Разряд (если устройство им оборудовано). Потенциометром (2) осуществляется плавная регулировка зарядного тока, потенциометром (3) – разрядного(если устройство им оборудовано). Напряжение на выводах АКБ контролируется вольтметром (8) как в режиме Заряд, так и в режиме Разряд (если устройство им оборудовано). При горящем светодиодном индикаторе “Авария” как в режиме Заряд, так и в режиме Разряд срабатывает встроенная защита от неверного подключение АКБ к зарядному устройству. При достижении зарядного ( разрядного ) тока величины 19.1 А срабатывает защита по току, стрелки амперметров ( 5 или 10 в зависимости от выбранного режима Заряд или Разряд ) падают до “0”.загорается индикация стоп «красный» светодиод. Рис1.Внешний вид 1. Клеммы АКБ 2. Потенциометр регулировки зарядного тока 3. Потенциометр регулировки разрядного тока 4. Переключатель режимов Заряд – Разряд 5. Амперметр зарядного тока 6. Индикаторы Работа – Авария для режима заряд АКБ 7. Выключатель Сеть Заряд с подсветкой 8. Вольтметр 9. Индикаторы Работа – Авария для режима разряд АКБ 10.Амперметр разрядного тока 11.Сетевой провод с вилкой 12. Выключатель Сеть Разряд с подсветкой | 7. Порядок работы 7.1 Подключите АКБ к выводам (1) устройства соблюдая полярность 7.2 Установите переключатель режимов работ (4) в положение Заряд(если устройство им оборудовано) 7.3 Включите выключатель Сеть-Заряд (7), при этом должен загореться индикатор Работа (6), что свидетельствует о правильном подключении АКБ. Если "горит" индикатор (6) "Авария" - отключите устройство и проверьте правильность подключения АКБ. 7.4 . Плавно вращайте потенциометр (2) по часовой стрелке наблюдая за показаниями амперметра - зарядный ток аккумуляторных батарей должен плавно возрастать. Установите требуемое значение зарядного тока. При достижении зарядного тока значения 25 А – срабатывает защита, для продолжения заряда АКБ необходимо уменьшить зарядный ток поворотом потенциометра (2) против часовой стрелки. 7.5 Установите переключатель режимов работ (4) в положение Разряд 7.6 Выключите выключатель Сеть-Заряд (7) и включите выключатель Сеть-Разряд (12) при этом должен загореться индикатор Работа (9), что свидетельствует о правильном подключении АКБ. Если "горит" индикатор (9) "Авария" - отключите устройство и проверьте правильность подключения АКБ. 7.7 Плавно вращайте потенциометр (3) по часовой стрелке наблюдая за показаниями амперметра - разрядный ток аккумуляторных батарей должен плавно возрастать. Установите требуемое значение разрядного тока. При достижении разрядного тока значения 25 А – срабатывает защита, для продолжения разряда АКБ необходимо уменьшить разрядный ток поворотом потенциометра (3) против часовой стрелки. 7.5 Заряд – разряд АКБ проводите в соответствии с инструкцией по эксплуатации на батареи аккумуляторные свинцовые стартерные, имея в виду, что зарядный ток должен составлять 0,1 от номинальной емкости батареи. |
| 6. Подготовка к работе С распакованного устройства снимите консервационную смазку и проверьте комплектность. Установите следующие органы управления в исходные положения: Выключатель Сеть-Заряд (7) в положение "выключено" Выключатель Сеть-Разряд (12)в положение выключено (если устройство им оборудовано) переключатель режимов (4) в положение Заряд (если устройство им оборудовано) потенциометры (2,3 ) - в крайнее левое положение Проверку исправности устройства производите методом опробования. Ниже приводятся основные операции по проверке исправности устройства. 1. Подключите устройство к сети 2. Присоедините АКБ к клеммам (1), соблюдая полярность 3. Переключатель (4) установите в положение Заряд (если устройство им оборудовано) 4. Включите выключатель Сеть-Заряд (7), при этом должен "загореться" индикатор Работа (6), что свидетельствует о правильном подключении АКБ Если “горит” индикатор Авария – отключите устройство и проверьте правильность подключения АКБ 5. Плавно вращайте потенциометр (3) по часовой стрелке амперметра - зарядный ток АКБ должен возрастать. При достижении зарядного тока 25 А срабатывает защита, для продолжения заряда АКБ необходимо уменьшить зарядный ток поворотом потенциометра (3) против часовой стрелки до упора, отключить выключатель 7(рис.1) и возобновить с пункта 4.. Если устройство Зарядно-Разрядное 6. Переключатель (4) установите в положение Разряд 7. Выключите выключатель Сеть-Заряд (7), включите выключатель Сеть-Разряд (12) при этом должен "загореться" индикатор Работа (9), что свидетельствует о правильном подключении АКБ Если “горит” индикатор Авария – отключите устройство и проверьте правильность подключения АКБ 8. Плавно вращайте потенциометр (4) по часовой стрелке амперметра – разрядный ток АКБ должен возрастать. При достижении разрядного тока 25 А срабатывает защита, для продолжения разряда АКБ необходимо уменьшить разрядный ток поворотом потенциометра (4) против часовой стрелки до упора, отключить выключатель 12(рис.1) и возобновить с пункта 6. 9. Выключите устройство в следующей последовательности : поверните потенциометры (2.3 ) против часовой стрелки до упора переведите выключатели Сеть-Заряд (7) и Сеть-Разряд (12) в положение "выключено", отключите аккумуляторные батареи | Рис. 2. Схема электрическая принципиальная Устройства заряд разряд. В случае если устройство не оборудовано функцией разряда ряд элементов не используется: М1, SA2, A2, PA3, PA2, M4, K2, VD6,7,8,9, VT2, RW2, S1, RH, K2.1 |
| Таблица 1 Перечень элементов | 5. Указание мер безопасности Внимание! Отсоедините питание перед подсоединением или отсоединением батареи. Предупреждение! Взрывные газы. Беречь от огня и искр. Обеспечить необходимую вентиляцию при зарядке. 5.1. К работе с устройством допускается персонал, изучивший устройство и принцип его работы, прошедший инструктаж и имеющий соответствующую квалификационную группу по технике безопасности (не ниже третей). 5.2. При зарядке аккумуляторной батареи на автомобиле полюс аккумулятора, не соединенный с шасси, должен быть присоединен первым. Другое присоединение должно быть сделано к шасси, вдали от аккумулятора и топливной линии. Затем устройство подключить к питающей сети. После зарядки отсоединить устройство от источника питания. Затем отсоединить от шасси и от аккумулятора в указанной последовательности. Не следует располагать заряжаемые аккумуляторные батареи вблизи устройства, так как кислотные пары действуют разрушающе на металлы и изоляцию. Не реже одного раза в год необходимо проверять сопротивление изоляции между входной цепью и вторичными цепями, а также корпусом. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм при напряжении 500В(переключатель сети должен быть в положении "I") В остальном, при эксплуатации устройства руководствоваться " Правилами технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий" |
| Обозн. | Наименование | Кол | Примечание |  |  |
| PA3 | Вольтметр М42200-20(15)В-2,5 | 1 | Допускается замена комплектующих, не влияющая на качество изделия. |  |  |
| PA1,PA2 | Амперметр М42300-30А-2,5-В | 2 |  |  |  |
| FU1 | Плавкая вставка 12 А | 1 |  |  |  |
| VD1…VD4 | Диоды выпрямительные импортные | 4 |  |  |  |
| Rш1 | Шунт 75ШС-30-0,5 | 1 |  |  |  |
| SА1, SА2 | Выключатель сетевой с подсветкой | 2 |  |  |  |
| T1 | Трансформатор силовой | 1 |  |  |  |
| К1,К2 | Реле 12В, 50А | 2 |  |  |  |
| S1 | Микротумблер | 1 |  |  |  |
| R1,R2 | Потенциометры | 2 |  |  |  |
| A1,A2 | Плата EZIR -02 | 2 |  |  |  |
| VT1, VT2 | Транзистор IRFPO64N | 2 |  |  |  |
| VD5,VD7 | Светодиод АЛ307ГМ ( зеленый ) | 2 |  |  |  |
| VD6,VD8 | Светодиод АЛ307КМ ( красный ) | 2 |  |  |  |
| Rн | Резистор нагрузочный | 1 |  |  |  |
| M1-M4 | Вентиляторы | 4 |  |  |  |