Автоматическая рециркуляционно-очистительная система для автомоек

АРОС - /AROS/

Инструкция по эксплуатации

Содержание:

Наименование							                                                 стр.

Назначение и применение…………………………………………………………………3

Технические параметры системы………………………………………………………...3-4

Условия эксплуатации……………………………………………………………………….4

Состав установки……………………………………………………………………………...4

Описание установки	…………………………………………………………………………5

Технологическая схема……………………………………………………………………..6

Описание процесса…………………………………………………………………………7

Конструкция отдельных модулей……………………………………………………….8

Монтаж установки…………………………………………………………………………...9

Подготовка установки к работе…………………………………………………………10

Указание мер безопасности………………………………………………………………10

Возможные неисправности и их устранение…………………………………………11

Электрическая схема установки…………………………………………………………12

Процедура промывки фильтрующих элементов……………………………………13

Техническое обслуживание……………………………………………………………….14

Гарантийные обязательства………………………………………………………………14

1.  НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ.

Комплексные установки очистки сточных вод типа AROS (АРОС) предназначены для локальной очистки от нефтепродуктов и взвешенных частиц сточных вод автомобильных моек, сервисов технического обслуживания авто - и мототранспорта, строительных площадок, авторемонтных мастерских передвижного состава.

Применение данной системы позволяет экономить до 80% чистой воды. Очищенная вода используется для предварительной и основной мойки.

Установка, помимо очистки воды, позволяет удалять неприятные запахи, вызванные наличием бактерий в воде.

Очищенную воду рекомендуется использовать при предварительном и основном процессах мойки с последующим ополаскиванием автомобиля чистой водой.

На базе данной серии установок, возможно конструирование многопостовых автомоек, постов мойки колес и днища автомобилей.

Простота конструкции и высокая надежность системы позволяет использовать ее в различных климатических условиях, по желанию клиента установка может быть размещена на открытой площадке в утепленном контейнере.

Предварительная очистка воды должна производиться в специальных резервуарах - грязеотстойниках, оснащенных бензомаслоуловителем и тонкослойным модулем. Грязеотстойники не входят в комплектацию установки. Размеры грязеотстойников определяются на этапе проектирования объектов с учетом рекомендаций производителя или поставщика оборудования.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ.

| Параметры | Значение параметров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность установки (м3/ч) | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 |
| Мощность (кВт) | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Напряжение (В) | 220В | 220В | 220В | 220В |
| Частота тока (Гц) | - | - | - | - |
| Габариты, мм. (ДхШхВ) | 1500х750х1200 | 1800х700х1500 | 1800х700х2000 | 3000х900х2000 |
| Масса установки (кг) | 150/450 | 160 | 190 | 270 |

Параметры очистки сточных вод при использовании очистных установок  серии RA и  системы отстойников с маслоуловителем:

Взвешенные вещества (мл/л)                                     <3

Нефтепродукты (мл/л) 	                                         <5

Показатель РН                                                             7,0 - 7,5

Биологическое потребление кислорода (мл/л)          80

Соответствующие показатели выполняются при условии, что смываемая с автомобиля вода не превышает следующих значений:

Взвешенные вещества................................... 3000 мг/л

Нефтепродукты............................................. 500 мг/л

Биологическое потребление Кислорода

(20-ти кратное)..............600 мг/л

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Установка выполнена в климатическом исполнении УХЛ и категории эксплуатации 3.1 по ГОСТ 15150 - 69.

Система устанавливается в отапливаемом помещении. Измерительные приборы и электрические шкафы должны быть защищены от воды и попадания водяных брызг.

Температура окружающей среды, град      +1,0…+50

Влажность воздуха                      max 90%

4. СОСТАВ УСТАНОВКИ.

-Установочная рама;

-Гравийно-песчаная колонна;

-Емкость очищенной воды;

-Погружной насос;

-Насос повышения давления;

-Шкаф управления;

-Трубная сборка.

Установка может комплектоваться, в зависимости от производительности, накопительной емкостью: 220, 410, 500, 1000, 2000, 3000 литров.

5. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ.

Установка состоит из отдельных модулей:

*система автоматического управления насосами.

*пульт управления.

*гравийно-песчаная колонна обеспечивает фильтрационную очистку от механических примесей;

*переключение фильтра в режим обратной и прямой промывки выполняется одной рукояткой и гарантирует долгий срок службы фильтрующего элемента;

*насосный модуль служит для водоснабжения   моющих установок.

насосный модуль представляет собой автоматический насос, оснащенный манометрическим выключателем и гидроаккумулятором.

!!! ПРИ РАБОТЕ С РАСТВОРОМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ПРИМЕНЯТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ, ИЗБЕГАЯ ПОПАДАНИЯ РАСТВОРА НА КОЖУ, ГЛАЗА. ПРИ ПОПАДАНИИ РАСТВОРА ПРОМЫТЬ ПОРАЖЕННЫЙ УЧАСТОК БОЛЬШИМ КОЛ-ВОМ ВОДЫ!!!

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА.

7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА.

7.1	Система отстоя воды.

Вода после мойки автомобиля содержит грязь, масло и нефтепродукты. Для очистки воды, на автомобильных мойках, необходимо оборудовать многосекционный грязеотстойник и маслобензоуловитель, принцип действия которого основан на разнице в удельных весах воды, взвешенных частиц и нефтепродуктов. Взвешенные крупные частицы осаждаются на дне грязеотстойника, а масло и нефтепродукты всплывают и удаляются с поверхности. Вода без примесей масла и топлива перетекает в следующий резервуар. В этой части отстойника происходит осветление воды, за счет разности удельного веса взвешенных частиц, которые осаждаются на дно в виде осадка. Следует отметить, что осветление воды происходит медленно, так как средние и мелкие частицы продолжительное время (до 24 часов) находятся во взвешенном состоянии. Производительность очистных сооружений может быть повышена путем увеличения объема резервуаров отстойников или установкой модуля тонкослойной очистки (ТСО). Из отстойника-осветлителя вода поступает в насосный резервуар, где также продолжается процесс отстоя воды.

7.2	Описание функции установки.

Из насосной секции отстойника вода подается, с помощью погружного насоса, на гравийно-песчаную фильтрующую колонну. Далее вода поступает в емкость очищенной воды.

Для уничтожения бактерий и запахов установка оснащена дозирующей станцией, подающей средство стерилизации, а также специальным контуром слива и циркуляции воды, предотвращающий застой воды.

Контроль над уровнем воды в резервуаре, включение насосов производится с помощью системы автоматики.

К оборудованию вода подается из резервуара очищенной воды с помощью насосного модуля.

8. КОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ.

8.1  Погружной насос.

Погружной насос служит для подачи воды из насосного отстойника на установку.

Насос подвешивается с помощью троса в насосном отстойнике. Управление насосом производится через систему автоматики.

8.2  Модуль песчано-гравийной фильтрации. Песчано-гравийная колонна служит для очистки воды от механических примесей и относится к фильтрам глубокой очистки (быстрым фильтрам).

Установка состоит из корпуса, изготовленного из армированного стекловолокном полиэстера. Внутри располагается система распределения воды для равномерного прохождения потока через фильтр, система автоматической вентиляции корпуса. В нижней части корпуса имеется сливная пробка.

На корпусе гравийно-песчаной установки смонтирован одно-рукояточный переключающий вентиль из пластмассы для изменения потока воды и обратной промывки. Для наблюдения за качеством обратной промывкой на вентиле имеется прозрачная специальная колба.

Переключающий вентиль имеет четыре   положения:

- фильтрация;

- обратная промывка;

- прямая промывка;

- закрыто.

В режимах «обратная промывка» и «прямая промывка» вода, поступающая из грязеотстойника, подается в фильтр и направляется обратно в грязеотстойник, минуя емкость для хранения очищенной воды.

В переключателе вмонтирован манометр для контроля нагрузки на фильтр.

В качестве фильтрующего элемента используется

кварцевый гравий (2-3 мм),

кварцевый песок (0,5-0,8 мм).

Заполнение фильтрующего элемента производится через верхнюю крышку.

8.3 Дозирующая станция подачи стерилизующего средства (Опция!).

Насос дозирующий предназначен для подачи стерилизующего вещества (реагента) в отфильтрованную воду с целью ее обеззараживания и предотвращения возникновения неприятного запаха.

Включение и отключение дозирующего насоса производится автоматически по команде от системы управления, расположенной в шкафу управления насосами АРОС.

Состав и органы управления насосом:

- Всасывающий ниппель;

- Нагнетательный ниппель;

- Индикатор пульсации;

- Индикатор питания;

- Регулятор дозирования стерилизующей жидкости;

- Предохранитель;

- Кабельный зажим;

- Панель управления.

Для регулировки подачи стерилизующего средства используется регулятор дозирования (5). В положении регулятора 100% шкалы насос производит подачу с максимальным потоком.

Переключатель шкалы регулятора дозирования (8) предназначен для более тонкой регулировки подачи стерилизующего средства.

.

8.4  Накопительная емкость

Накопительная емкость служит для хранения очищенной воды. Модуль представляет собой резервуар из полиэтилена низкого давления, в зависимости от производительности установки могут укомплектовываться 120, 200, 410, 500, 1000 и 1200 литровыми баками.

В верхней части расположено купольное отверстие с резьбовой крышкой.

Для подвода воды в резервуаре имеются отводы, для опорожнения в нижней части расположен запорный клапан со шланговым штуцером. Для защиты от сухого хода насосов установлены уровневые поплавки.

9. МОНТАЖ УСТАНОВКИ.

9.1. Монтаж установки производиться в помещении, удобном для ее обслуживания, на ровном фундаменте, подготовленном заказчиком.

9.2. При монтаже электрооборудования необходимо выполнить заземление металлических корпусов всех электропотребителей.

В заземленной сети должны быть обеспечены непрерывность
электрической цепи по всей длине и надежность контактных соединений заземляющих проводников между собой и в местах присоединения к  заземленным  элементам. При выполнении заземления следует руководствоваться требованиями «Правил установки электрооборудования».

9.3. Монтаж  электрооборудования  должен  быть  выполнен  согласно электрической схеме кабелями и проводами (с двойной изоляцией), сопротивление изоляции которых должно быть не менее 2 Мом.

9.4. Монтаж внешних трубопроводов производить согласно маркировки.

10. ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К РАБОТЕ.

10.1. Перед началом работы проверить фазировку и напряжение электропитания.

10.2. Проверить подключение всех узлов, входящих в состав моечного комплекса.

10.3. Включить шкаф управления. Убедиться,  что вода из грязеотстойника подается на установку

10.1. Эксплуатация АРОС.

Для выполнения следующих работ предполагается, что уже выполнен монтаж АРОС на месте установки, система подключена к сети электрического питания, а в насосной секции отстойника залита вода в количестве достаточном для запуска погружного насоса.

|  | При недостаточном уровне воды в отстойнике погружной насос установки не включится. Защита от сухого хода осуществляется поплавковым выключателем. Перед сменой режима эксплуатации необходимо выключить АРОС, повернув ручной выключатель электропитания в положение «О». |
| --- | --- |

11. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

Установка удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.007.0 - 2000, ГОСТ 12.2.007.1-75, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ Р МЭК 335-1-94 и правилам эксплуатации электрооборудования.

Монтаж, ремонт и работы по техническому обслуживанию должны проводиться только персоналом, прошедшим соответствующий инструктаж.

К обслуживанию установки допускается обслуживающий персонал не моложе 18 лет, прошедший инструктаж по технике безопасности.

Установка должна быть заземлена.

|  | АРОС включается или выключается вручную с помощью ручного выключателя (I/0), расположенного на лицевой панели шкафа управления насосами. При подключении АРОС к сети электрического питания ручной выключатель АРОС должен быть установлен в положение «О». |
| --- | --- |

Обслуживающий персонал обязан:

- знать   устройство,   назначение   органов   управления   и   настройки установки;

- уметь определять неисправность;

- содержать в чистоте рабочую зону;

Ни в коем случае не допускается предпринимать конструктивные изменения установок!

Реактивы установки должны использоваться и дозироваться по своему виду и объему в соответствии с рекомендациями изготовителя!

Не допускается   производить манипуляции при включенной установке!

Перед проведением регламентных работ с установкой или в шкафе управления следует отключить силовой выключатель и снять напряжение с установки.

Установка сконструирована таким образом, что при ее применении по назначению отсутствует какой либо риск.

| 12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| Погружной насос не подает воду. | Вышел из строя насос | Заменить насос. |
|  | Нет команды о наличии воды в отстойнике. | Вышел из строя поплавок. |
|  |  | Низкий уровень воды в отстойнике |
|  | Не подается питание на насос. | Проверить цепи управления насосом и при необходимости заменить вышедшие из строя элементы: |
| Погружной насос не обеспечивает нужного напора. | Загрязнился фильтр. | Промыть фильтр или заменить фильтрующий элемент. |
| Погружной насос не выключается | Нарушение работы поплавков в накопительной емкости, проверить контакторы | Восстановить цепь Заменить элемент |
| Не подается стерилизующее вещество | На насос не подается питание. | Проверить цепи управления и при необходимости заменить вышедшие из строя элементы: Прочистить фильтр |
|  | Вышел из строя дозирующий насос | Заменить насос |
|  | Засорился фильтр в заборном патрубке. Попал воздух в насос | Прокачать насос |
| Насос повышения давления не подает воду в магистраль | Вышел из строя насос | Заменить насос |
|  | Не подается питание на насос | Проверить цепи управления и при необходимости заменить вышедшие из строя узлы: |

| 12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| Погружной насос не подает воду. | Вышел из строя насос | Заменить насос. |
|  | Нет команды о наличии воды в отстойнике. | Вышел из строя поплавок. |
|  |  | Низкий уровень воды в отстойнике |
|  | Не подается питание на насос. | Проверить цепи управления насосом и при необходимости заменить вышедшие из строя элементы: |
| Погружной насос не обеспечивает нужного напора. | Загрязнился фильтр. | Промыть фильтр или заменить фильтрующий элемент. |
| Погружной насос не выключается | Нарушение работы поплавков в накопительной емкости, проверить контакторы | Восстановить цепь Заменить элемент |
| Не подается стерилизующее вещество | На насос не подается питание. | Проверить цепи управления и при необходимости заменить вышедшие из строя элементы: Прочистить фильтр |
|  | Вышел из строя дозирующий насос | Заменить насос |
|  | Засорился фильтр в заборном патрубке. Попал воздух в насос | Прокачать насос |
| Насос повышения давления не подает воду в магистраль | Вышел из строя насос | Заменить насос |
|  | Не подается питание на насос | Проверить цепи управления и при необходимости заменить вышедшие из строя узлы: |

13. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

14. ПРОЦЕДУРА ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ.

Промывка песчано-гравийной колонны:

Обратная промывка:

На шкафу управления Выключатель «питание» поставить в положение «Выкл.»;

Многоходовой Вентиль на фильтрующей колонне поставить в положение «обратная помывка»;

Выключатель «промывка» поставить в положение «Вкл.»;

Выключатель «питание» поставить в положение «Вкл.»;

Промывать фильтрующую колонну в течении 7-10 мин. Когда проходящая вода через колбу имеет осветлённый вид, можно заканчивать обратную промывку;

Выключатель «питание» поставить в положение «Выкл.»; Для   того   чтобы   фильтрующий   элемент   особился   необходимо   включить прямую промывку.

Прямая промывка:

Многоходовой вентиль на фильтрующей колонне поставить в положение «прямая промывка»;

На шкафу управления выключатель «промывка» поставить в положение «Вкл.»;

Промывать фильтрующую колонну в течении 5-7 мин.;

Выключатель «питание» поставить в положение «Выкл.»;

Выключатель «промывка» поставить в положение «Выкл.»;

Многоходовой вентиль на фильтрующей колонне поставить    в положение «фильтрование»;

На шкафу управления выключатель «питание» поставить в положение «Вкл.»;

Система начнет работу в автоматическом режиме.

15. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

15.1. 	Ежедневно:

Внешним осмотром контролировать отсутствие утечек в стыках, фланцах; промывать фильтрующую колонну.

15.2.	Ежеквартально;

промывка накопительной емкости;

промывка погружного насоса;

промывка отстойника.

состояние электропроводки

Замену фильтрующего элемента производить при снижении эффективности очистки.

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

16.1. Изготовитель гарантирует соответствие установки   техническим характеристикам  при условии соблюдения      потребителем  правил эксплуатации, технического обслуживания и монтажа.

16.2. Гарантийный срок  12 месяцев со дня приемки установки потребителем.

Дата продажи  «____»     ____________   201_  г.

М.П.